Qas
________________________________________________________________________________

Basisschutz und Fehlerschutz
Prüfungsrelevant
Fehlerarten	Beschreibung
Kurzschluss	- zwischen betriebsmäßig gegeneinander unter Spannung stehenden Leitern
Leiterschluss	- Kurzschluss mit Nutzwiderstand im Fehlerstromkreis (Überbrückung eines Schalter)
Erdschluss	- zwischen Außenleiter und mit geerdeten Teilen
Körperschluss	- Erdschluss mit Körper als Brücke (indirekt zu Erdleiter)

Elektrische Netzformen

TN-C-Netz	Neutralleiter (N) und Schutzleiter (PE) im gesamten System in einem einzigen Leiter zusammengefasst, dem PEN-Leiter.
TN-S-Netz	N und PE im gesamten System getrennt geführt. Beim Einsatz von Überstromschutzorganen entspricht dieses System der Nullung mit separatem Schutzleiter moderne Nullung.
TN-C-S-Netz	TN-C und TN-S -Netz teils getrennt und teils zusammen gelegt. (Bsp.öffentliche Versorgung)
TT-Netz	Sternpunkt des Transformators und die Körper der Betriebsmittel direkt geerdet. Der Schutzleiter steht also nicht mit dem N in Verbindung.
IT-Netz	Hat keine direkte Verbindung zwischen aktiven Leitern und geerdeten Teilen; die Körper der elekt. Anlage sind geerdet. Beim Einsatz von Isolationüberwachungseinrichtungen entspricht dieses System dem Schutzleitungssystem (alte Bezeichnung).

Schutzmaßnahmen nach DIN VDE 0100-410

Basisschutz	- Schutz gegen direkte Berührung
Fehlerschutz	- Schutz bei indirekte Berührung
Zusatzschutz	- Schutz bei direkter Berührung

Die fünf Sicherheitsregeln
1. Freischalten (Ausschalten)
2. gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit feststellen (Teil ohne Spannung Prüfen)
4. Erden und Kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

Instandhaltung

	Wartung	Inspektion	Instandsetzung	Verbesserung
Definition	Maßnahmen zur Verzögerung des Abbaus /Vorbeugen	Prüft /Analysiert den Ist-Zustand	Maßnahmen zur Wiederherstellung von Funktionen fehlerhafter Einheiten	Maßnahmen zur Steigerung der Zuverlässigkeit, Instandhaltbarkeit, Sicherheit, Funktion bleibt jedoch unverändert
Arbeiten	- reinigen / - konservieren / - schmieren	- messen / - prüfen / - analysieren	- Ausbessern/ Austauschen / - Fehlerbehebung	- Analyse

Die Instandhaltung hat:
wirtschaftliche Ziele
- Ausfall und Verlust vermeiden

humanitäre und ökologische Ziele
- Gesundheit, Umwelt und Ressourcen schonen

Intervallabhängige Instandhaltung
Instandhaltung in Regelmäßigen Abständen

Vorteile	Nachteile
- unabhängig von automatisierten Zustandsbestimmungen / - Hohe Zuverlässigkeit der Einheit / - gute Planbarkeit	- Hoher Ersatzteilebedarf / - Hohe Instandhaltungskosten / - Lebensdauer von Teilen wird nicht ausgereizt

Zustandsabhängige Instandhaltung
Instandhaltung kurz vor Funktionsverlust von Teilen

Vorteile	Nachteile
- Lebensdauer der Teile wir ausgereizt / - geringer Planungsaufwand	- geringere Zuverlässigkeit / - Zusätzliche Inspektionsmittel

Störungsabhängige Instandhaltung
Instandhaltung bei Funktionsverlust von Teilen

Vorteile	Nachteile
- Ausnutzung des gesamten Abnutzungsvorrats / - geringer Planungsaufwand	- Überraschende ausfälle der Maschine / - Instandsetzung erfolgt unter Zeitdruck / - Hohe Kosten unter Zeitdruck

Sicherheitsschilder